Zapytanie ofertowe na dostawę i profesjonalny montaż wyposażenia tzw. „Komfortki” (toalety ze strefą przewijania dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami)

- Zamawiający:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, NIP: 6751427073.

- Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do dostosowania istniejącej toalety dla osób z niepełnosprawnościami do standardu tzw. „Komfortki”. Prace będą realizowane w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (ul. Lipowa 4), w toalecie zlokalizowanej na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie kawiarni i księgarni.

- Szczegółowy zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:

  - Leżanka (przewijak) dla dorosłych:

    - Regulacja: elektryczna lub hydrauliczna regulacja wysokości.

    - Wymiary: długość minimum 190 cm, szerokość minimum 70 cm.

    - Nośność: obciążenie robocze minimum 150 kg (preferowane 200 kg).

    - Konstrukcja: montowana do ściany, składana (w celu zaoszczędzenia miejsca, gdy nie jest używana).

    - Materiał: łatwy do dezynfekcji, zmywalny, niechłonący wilgoci, odporny na działanie chemicznych środków dezynfekujących.

    - Bezpieczeństwo: zintegrowana barierka zabezpieczająca chroniąca przed upadkiem.

  - Podnośnik transferowy:

    - Rodzaj: podnośnik sufitowy (system szynowy), ścienny lub – w przypadku braku możliwości technicznych montażu ściennego/sufitowego (potwierdzonego podczas wizji lokalnej) – podnośnik jezdny (mobilny).

    - Nośność: minimum 150 kg (preferowane 200 kg).

    - Wyposażenie: zestaw odpowiednich podwieszek (chust) w rozmiarach uniwersalnych (M, L, XL) przystosowanych do środowiska wilgotnego, łatwych do czyszczenia/prania.

  - Wyposażanie uzupełniające:

    - Zamykany, szczelny kosz na odpady higieniczne/pieluchy dla dorosłych o pojemności minimum 60 litrów (otwierany bezdotykowo – np. na fotokomórkę lub z ergonomiczną klapą wrzutową).

    - Parawan medyczny / zasłona z materiału łatwego do czyszczenia (opcjonalnie, jeśli układ toalety wymaga wydzielenia strefy intymnej).

Uwaga: Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty CE oraz (w przypadku podnośników i leżanek) status wyrobu medycznego.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  - Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, Kraków.

  - Wymagany termin realizacji: do 29 października 2026 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w dostawie i montażu urządzeń rehabilitacyjnych lub medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu montowanego stacjonarnie lub systemów podwieszanych).

  - Z uwagi na konieczność bezpiecznego zakotwienia ciężkiego sprzętu w istniejącej strukturze budynku, wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji nośności ścian/stropów oraz dokładnego zwymiarowania przestrzeni pod kątem kolizji. Oferty wykonawców, którzy nie odbędą wizji lokalnej, zostaną odrzucone. Wizję lokalną należy umówić telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w pkt. 9, podpkt. a.

- Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy zawierający całkowitą cenę netto i brutto za dostawę wraz z profesjonalnym montażem (z rozbiciem na cenę sprzętu i cenę montażu).

  - Specyfikację techniczną, karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów z pkt. 3.

  - Oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji (wymagane minimum 24 miesiące).

  - Podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół/potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

- Kryteria oceny ofert:

  - Cena całkowita brutto (waga 80%): Ocena na podstawie zaproponowanej ceny x 80 pkt.

  - Okres gwarancji (waga 20%): Ocena przyznawana za wydłużenie gwarancji ponad wymagane minimum:

    - 24 miesięcy (minimum) – 10 pkt

    - 36 miesięcy – 15 pkt

    - 48 miesięcy i więcej – 20 pkt

- Miejsce i termin składania ofert:

  - Oferty w formacie PDF prosimy przesyłać na adres e-mail: jakub.studzinski@mocak.pl.

  - Ostateczny termin składania ofert: 28 września 2026 r., do godziny 12:00

- Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia: 
a. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do siedziby Zamawiającego.
b. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy i montażu.
c. Koszt dostawy, transportu, wniesienia oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
d. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
e. Odbiór obejmuje w szczególności sprawdzenie kompletności dostawy oraz zgodności dostarczonych urządzeń z ofertą i wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Osoby do kontaktu:

  - W celu umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt:

    - Imię i nazwisko: Magdalena Mazik

    - Stanowisko: Kierowniczka Działu Wiedzy o Sztuce

    - Telefon: 12 263 40 35

    - E-mail: magdalena.mazik@mocak.pl

  - We wszystkich sprawach technicznych oraz w kwestiach proceduralnych prosimy o kontakt:

    - Imię i nazwisko: Jakub Studziński

    - Stanowisko: Specjalista ds. dostępności

    - Telefon: 12 263 40 35

    - E-mail: jakub.studzinski@mocak.pl